ЮНКЖ 039 фланец монтажный с резьбой

Фланцы предназначены для монтажа датчиков температуры к штуцерам аппаратов, ёмкостей и резервуарах в случаях необходимости монтажа датчиков при помощи фланцевого соединения. Возможна установка датчиков с подвижным штуцером: КТхх  01.10, 01.03; ТСхх 101, 105, так и с неподвижным штуцером КТхх 01.08, 01.26, 01.25; ТСхТ 201, 202

Фланцы имеют различные присоединительные резьбы для монтажа датчика. Уплотнительные поверхности фланцев соответствуют ГОСТ 12815, ГОСТ Р 54432, ASME B16.5 или DIN EN 1092-1.  Также фланцы могут быть изготовлены по техническому заданию заказчика с разработкой и согласованием конструкторской документации. Исполнения уплотнительных поверхностей приведены в таблице №5 на стр 9-7.

ЮНКЖ 039

рабочее давление РР: по ГОСТ 356-80 – в зависимости от температуры среды и материала фланца технические характеристики: в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12816-80 ГОСТ 54432, ГОСТ 12821-80, ASME B16.5 или EN 1092-1

Формирование кода условного обозначения фланцев

| ЮНКЖ 039 |  | 02 | . | 50 | . | 63 |  | С10 |  | Н | . | М20х1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |

| Поле | Структура | Код поля | Расшифровка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код предприятия-изготовителя | ЮНКЖ 039 | фланец монтажный с резьбой |  |
| 2 | Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 12815, ASME B16.5, EN 1092-1 | 01; RF; form B | с соединительным выступом |  |
|  |  | 02; LM; SM; form E | с выступом |  |
|  |  | 03; LF; SF; form F | с впадиной |  |
|  |  | 04; LT; ST; form C | с шипом |  |
|  |  | 05; LG; SG; form D | с пазом |  |
|  |  | 07; RTJ; form H | под прокладку овального сечения |  |
| 3 | Проход условный DN | от 20 до 80 | размер в мм из ряда по ГОСТ 28338 |  |
|  |  | до 3’’ | размер в дюймах по ASME |  |
| 4 | Группа прочности фланцев | от 1 до 250 | номинальное (усл.) давление в кгс/см2 из ряда по ГОСТ 26349 |  |
|  |  | От 150# до 2500# | класс по ASME |  |
| 5 | Материал фланца | С10 | сталь 12Х18Н10Т |  |
|  |  | С13 | сталь 10Х17Н13М2Т |  |
|  |  | Ст20 | сталь 20 |  |
|  |  | Схм | сталь 15Х5М |  |
| 6 | Исполнение по виду уплотнения датчика в гильзе |  | под подвижный штуцер | D=13мм |
|  |  | Н | под неподвижный штуцер | D=18мм |
| 7 | Резьба для монтажа датчика | М12х1,5; М16х1,5; М18х1,5; М20х1,5; М24х1,5, М27х2; М33х2 | резьба метрическая по ГОСТ 24705 |  |
|  |  | G3/8; G1/2; G3/4; G1 | резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357 |  |
|  |  | K1/4; K1/2; K3/4; K1 | резьба коническая дюймовая ГОСТ 6111 |  |
| ЮНКЖ 039-02.50.6,3-C10-М20х1,5 фланец ЮНКЖ 039, исполнение 2 (ГОСТ 12815), DN-50 мм, PN-63 кгс/см2. Материал фланца С10 сталь 12Х18Н10Т, резьба для монтажа датчика М20х1,5 ЮНКЖ 039-RF.2.300# -Cхм- М27х2 фланец ЮНКЖ 039, исполнение RF (ASME B16.5), DN=2’’,класс 300. Материал фланца Схм сталь 15Х5М, резьба для монтажа датчика М27х2 |  |  |  |  |